ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

1.1	Aquisição de 35 (trinta e cinco) aparelhos de ar condicionado, sendo 31 (trinta e um) aparelhos de ar condicionado com instalação, e 3 (três) aparelhos de ar condicionado portáteis e 01 (um) aparelho de ar condicionado tipo janela sem instalação, nas condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

- DA JUSTIFICATIVA

2.1	A aquisição pretendida tem por finalidade a substituição de alguns dos aparelhos existentes nas dependências da Procuradoria Geral do Estado e a consequente e necessária melhoria da refrigeração em alguns ambientes. Os aparelhos de ar condicionado em uso e que serão substituídos, não atendem aos requisitos de economicidade e, considerando sua antiguidade, frequentemente apresentam problemas de funcionamento, demandando alto custo com manutenção, bem como causando transtornos às atividades laborativas de procuradores, servidores e visitantes, expondo-os a ambientes de temperaturas elevadas, desconfortáveis e inadequadas ao desempenho de suas respectivas atribuições durante o período de reparo.

Os aparelhos atenderão às necessidades de melhoria da refrigeração em alguns ambientes do edifício-sede da Procuradoria Geral do Estado (Protocolo Geral, Sala do Nobreak, Centro de Processamento de Dados) e das Procuradorias Regionais de Barra do Piraí, Angra dos Reis, Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna e Cabo Frio (item 2 do Lote II).

3.	DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1	As especificações técnicas dos produtos e os quantitativos a serem adquiridos são os seguintes:

| LOTE I |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO (APARELHOS COM INSTALAÇÃO) | QUANTIDADE |
| 01 | Ar-Condicionado, tipo Split, com capacidade mínima de 54.000 BTUs. - Modelo piso teto; - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade mínima de refrigeração: 54.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, Ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Função AUTO START; - Tipo de Operação (ciclo): Frio; - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, podendo ser de descarga vertical ou horizontal; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio; - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO; - Frete incluso. | 03 (três) |
| 02 | Ar-Condicionado, tipo Split High Wall, 24.000 BTUs. - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade de refrigeração: 24.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): Frio - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, devendo ser de descarga horizontal; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO. - Frete incluso. | 17 (dezessete) |
| 03 | Ar-Condicionado, tipo Split High Wall, 18.000 BTUs. - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade de refrigeração: 18.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): Frio; - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, devendo ser de descarga horizontal; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio; - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO. - Frete incluso. | 06 (seis) |
| 04 | Ar-Condicionado, tipo Split High Wall, 12.000 BTUs. - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): Frio; - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, devendo ser de descarga horizontal; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio; - Gás refrigerante tipo R410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO. - Frete incluso. | 03 (três) |
| 05 | Ar-Condicionado, tipo Split High Wall, 9.000 BTUs. - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade de refrigeração: 9.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): Frio - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, devendo ser de descarga horizontal - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO; - Frete incluso. | 02 (dois) |

| LOTE II |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO (APARELHOS SEM INSTALAÇÃO) | QUANTIDADE |
| 01 | Ar-Condicionado, tipo portátil, 12.000 BTUs, com sistema de rodízio para deslocamento (rodas) - Capacidade de Refrigeração: 12.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): frio; - Tensão de funcionamento : 127 volts; - Controle remoto sem fio; - Compressor rotativo; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Desligamento automático quando saturada a capacidade máxima de drenagem (dispositivo de segurança de transbordo da bandeja); - Termostato digital; - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO - Com acessórios (adaptador de duto, buchas, parafusos, adaptador janela com alongador, duto de exaustão, mangueira de dreno e isolante térmico); - Frete incluso. | 03 (três) |
| 02 | Ar-Condicionado, tipo janela, com capacidade mínima de 10.000 BTUs. - Capacidade de Refrigeração mínima: 10.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Sleep e Circulação de ar; - Tipo de Operação (ciclo): frio; - Tensão de funcionamento: 127 volts; - Controle remoto sem fio; - Compressor rotativo; - Saída regulável com direcionadores; - Sistema de filtragem; - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO - Frete incluso. | 01 (um) |

3.2	Os equipamentos do Lote I deverão possuir expansão na unidade condensadora (aquela que é instalada externamente), e não na unidade evaporadora (instalada internamente), de modo a evitar ruídos e transtornos no ambiente a ser refrigerado.

3.3	Os equipamentos que serão instalados no Protocolo da PGE (duas unidades de Split de 18.000 BTU´s/h), descritos no item 3, devem incluir bomba de dreno incorporada à unidade evaporadora, de modo a promover a eliminação de líquido condensado da máquina:

3.3.1	Havendo necessidade para outros equipamentos, a bomba deverá também ser instalada.

3.4	Os equipamentos devem possuir filtros de ar e bandeja de fácil acesso, com o intuito de facilitar a manutenção no que diz respeito à limpeza e retirada.

4.	PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

4.1	O prazo para entrega e instalação dos Itens componentes do Lote I e entrega dos Itens componentes do Lote II será de, no prazo máximo, de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data indicada na Autorização de Fornecimento, nos endereços constantes do Anexo I-A.

4.2	A entrega dos Aparelhos de Ar Condicionado deverá ser precedida, obrigatoriamente, de prévio agendamento, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, a ser efetuado junto à Coordenadoria de Bens Patrimoniais e Almoxarifado da PGE-RJ, através dos telefones (21) 2332-7272 ou (21) 2332-9624.

4.3	Os prazos de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais obrigações previstas no Edital, desde que incidente algum dos motivos previstos no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

4.3.1	Toda e qualquer Prorrogação de Prazo da etapa de entrega deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Autoridade Competente da PGE-RJ, devendo a solicitação ser encaminhada à Contratante até 05 (cinco) dias úteis anteriores ao vencimento do prazo de entrega estipulado.

4.3.2	A prorrogação do prazo para a entrega será submetida à Autoridade Competente da PGE, a quem compete autorizar ou não a concessão de prazo superior ao inicialmente estipulado.

4.4	A instalação dos equipamentos que compõem o Lote I deverá ser realizada conforme instruções do Manual de Instalação fornecido pelo fabricante do equipamento, devendo ainda ser realizado nas linhas, vácuo no sistema, bem como teste de pressão e estanqueidade.

4.5	As interligações elétricas do quadro elétrico até o(s) equipamento(s) devem ser feitas com cabo PP, atendendo a todas as normas legais e dos fabricantes.

4.6	A tubulação do fluído refrigerante (gás) deve ser de cobre, não excedendo o limite de comprimento indicado pelo fabricante para a distância entre as unidades condensadoras e evaporadora.

4.6.1	Caso a distância seja excedida, a Contratada deverá, obrigatoriamente, realizar estudo, submetendo-o à aprovação do responsável técnico da fiscalização da Contratante;

4.6.2	Toda a tubulação deverá ser isolada termicamente, inclusive a tubulação de dreno, de modo a evitar condensação no sistema;

4.6.2.1	A tubulação de dreno deve possuir sifão, o qual tem a função de evitar retorno de fluído condensado para a máquina.

4.7	As máquinas que serão instaladas devem incluir suportes reforçados, coxins, buchas e parafusos para as unidades externas (condensadoras) e unidades internas (evaporadoras).

5.	DA GARANTIA DOS BENS

5.1	 A CONTRATADA deverá apresentar certificado de garantia de todos os aparelhos de, no mínimo, 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil após o aceite definitivo do objeto contratado.

5.2	A garantia da instalação dos equipamentos que compõem o Lote I, deverá ser de, no mínimo, 03 (três) meses.

5.3	Durante o período da garantia, o fornecedor deverá prover a regularização de quaisquer defeitos que não sejam atribuídos ao uso inadequado, sem ônus para a Procuradoria Geral do Estado:

5.3.1	A reparação de eventuais defeitos deve ser realizada sempre que necessário, contemplando a troca das peças que apresentarem problemas, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à abertura do chamado.

- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

  - Os produtos a serem adquiridos deverão estar em conformidade com as especificações constantes do Item 3.1 deste Termo de Referência, bem como as ofertadas na Proposta da CONTRATADA:

6.1.1	A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as especificações constantes do Item 3.1 e da Proposta da CONTRATADA;

6.1.2	Os produtos rejeitados deverão ser substituídos por outros dentro das especificações exigidas, cabendo à CONTRATADA arcar com todos os custos decorrentes de qualquer substituição;

6.1.3	A CONTRATANTE não se responsabilizará pela guarda, armazenamento e eventuais danos causados aos materiais rejeitados.

- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

  - O processo de recebimento do objeto deste Termo de Referência será regido de acordo com a seguinte sequência, na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93:

    - PROVISORIAMENTE:

      - no momento da entrega, para os Itens do Lote II do Subitem 3.1 (aparelhos portáteis e de janela), oportunidade em que será observada a quantidade e a compatibilidade do material com as respectivas especificações;

      - após a instalação, para os Itens do Lote I do Subitem 3.1, oportunidade em que será observada a compatibilidade do material com as respectivas especificações;

      - A Comissão de Recebimento fará o recebimento provisório por meio de assinatura e carimbo na Nota Fiscal, bem como em seu canhoto, que será entregue para a CONTRATADA;

      - Recebimento Provisório se dará apenas quando os aparelhos solicitados forem entregues nas quantidades e em compatibilidade com as especificações e, para os aparelhos que exigem instalação, quando satisfeita esta etapa mediante o funcionamento em perfeitas condições.

    - DEFINITIVAMENTE, em até 10 (dez) dias úteis, contados do Recebimento Provisório, após a verificação detalhada da conformidade dos materiais que devem atender às especificações exigidas e, quando obrigatória a instalação, das condições de funcionamento:

      - Caso seja observada qualquer desconformidade no objeto, durante o período do Recebimento Definitivo, a CONTRATADA será comunicada por escrito, em até 05 (cinco) dias úteis, devendo retirar o objeto entregue e responsabilizar-se por todos os custos, inclusos os de transporte, efetuando a troca, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

      - O item ou etapa objeto deste Termo de Referência eventualmente rejeitado, deverá ser substituído (aparelhos de ar condicionado) ou reparado (etapa de instalação) no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação da desconformidade;

      - Caso a substituição ou reparação não ocorra em até 05 (cinco) dias úteis, ou caso ocorra nova rejeição, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, e sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei.

      - A comunicação de desconformidade do objeto interrompe a contagem do prazo de recebimento definitivo, que retoma sua contagem de até 10 (dez) dias úteis, após a troca do aparelho ou reparo da instalação.

      - O Recebimento Definitivo da mercadoria não desobriga a CONTRATADA de substituí-la, se for constatada, posteriormente, má qualidade, vícios ou defeito, ficando sujeita às penalidades previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

7.2	A CONTRATADA deverá responder as solicitações de esclarecimentos da Comissão de Recebimento.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1	Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições previamente estabelecidas;

b) disponibilizar o local e os meios adequados para execução da instalação dos itens;

c) prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas;

d) documentar e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de execução do contrato, fixando prazo para a sua correção ou regularização;

e) exercer a fiscalização do contrato;

f) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas;

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1	Constituem obrigações da CONTRATADA:

- entregar o objeto deste contrato nos locais determinados e de acordo com os prazos estabelecidos neste instrumento, conforme disposto no Item 4 deste Termo de Referência;

- responsabilizar-se integralmente pelo serviço de instalação, nos termos da legislação vigente;

- entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

- prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados nos aparelhos ou no trabalho de instalação, sempre que a ela imputáveis, na forma estabelecida neste Termo de Referência;

- indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros, devendo ser adotadas, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias ao ressarcimento;

- responsabilizar-se pela destinação/descarte de peças, componentes e equipamentos que forem substituídos ou instalados, além de todo insumo restante do processo de instalação, incluindo o transporte, no caso de solicitação expressa da Fiscalização do Contrato da PGE-RJ;

- para a execução da instalação prevista no Lote I, a Contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) expedida pelo CREA ao início das instalações, para o profissional habilitado para a execução do objeto que mantenha vínculo com a Contratada;

- manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a participação na licitação.

10.	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1	Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado – BRADESCO, cujo número e agência deverão ser informados pela CONTRATADA:

10.1.1	No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da Instituição Financeira atualmente contratada pelo Estado ou caso verificada pelo Órgão Gestor a impossibilidade de a Contratada, em razão de negativa expressa da Instituição Financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela Instituição Financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela Contratada.

10.2	A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento para a Fiscalização do Contrato.

    - A Comissão de Fiscalização terá o prazo de até 15 (quinze) dias para atestar a nota fiscal e encaminhá-la para pagamento.

10.3	O prazo para pagamento da fatura será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento de cada parcela, na forma do Item 7.1.2, isenta de erros, previamente atestada pela Comissão de Fiscalização:

10.3.1	Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

  - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die.

10.5	Os pagamentos devidos à CONTRATADA não excederão os valores apresentados em sua proposta.

11.	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1	A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório;

    - A multa administrativa prevista no inciso II do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas, e poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade, não possuindo caráter compensatório e o seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

    - Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

12.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1	Quanto aos drenos dos aparelhos de ar condicionado, a CONTRATADA ficará responsável pela interligação das mangueiras das evaporadoras até os tubos de dreno, sendo a CONTRATANTE responsável pelas obras civis de criação de ramais (tubos) para descarte da água pelos drenos, caso seja necessário.

12.2	Os pontos de energia elétrica para ligação dos aparelhos de ar condicionado serão executados pela Contratante, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a ligação das máquinas nesses produtos.

12.3	Os aparelhos de ar condicionado Split, modelo piso teto de 54.000 BTUs já possuem quadro elétrico com disjuntores.

12.4	Antes de apresentar a proposta a CONTRATADA deverá realizar todos os levantamentos essenciais, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração de data de entrega ou alteração de qualidade.

12.5	O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto da presente contratação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive a entrega, o descarregamento e a instalação.

12.6	Todos os avisos, notificações, solicitações e comunicados, referentes à prestação do presente objeto, só serão considerados entregues se devidamente protocolados, enviados por telegrama, carta, fax ou meio digital

12.7	Os casos omissos serão analisados pela Procuradoria Geral do Estado à luz da legislação vigente.

ANEXO I-A

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS APARELHOS

LOTE I

| EDIFÍCIO-SEDE Rua do Carmo nº 27 - Centro - Rio de Janeiro |  |
| --- | --- |
| ITEM | QUANTIDADE |
| 01 | 3 (três) |
| 03 | 2 (dois) |
| 04 | 1 (um) |
| 05 | 1 (um) |

| PROCURADORIA REGIONAL DE BARRA DO PIRAÍ – 4ª PR Rua Dona Guilhermina nº 100, Barra do Piraí/RJ |  |
| --- | --- |
| ITEM | QUANTIDADE |
| 02 | 2 (dois) |
| 03 | 1 (um) |

| PROCURADORIA REGIONAL DE ANGRA DOS REIS – 6ª PR Rua do Comércio nº 10, sobreloja, Centro, Angra dos Reis / RJ |  |
| --- | --- |
| ITEM | QUANTIDADE |
| 02 | 6 (seis) |
| 03 | 2 (dois) |

| PROCURADORIA REGIONAL DE PETRÓPOLIS – 7ª PR Rua do Imperador nº 288, sala 30 a 35, Shopping Dom Pedro II, Centro, Petrópolis/RJ |  |
| --- | --- |
| ITEM | QUANTIDADE |
| 02 | 3 (três) |

| PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – 10ª PR Rua Gastão Machado, nº 66/6º Andar - Parque Tomáz Coelho Campos dos Goytacazes - RJ - CEP: 28035-120 |  |
| --- | --- |
| ITEM | QUANTIDADE |
| 03 | 1 (um) |
| 04 | 1 (um) |
| 05 | 1 (um) |

| PROCURADORIA REGIONAL DE ITAPERUNA - 11ª PR Av. Zulamith Bittencourt, nº 300 - Sala 104 - Cidade Nova Itaperuna - RJ - CEP: 28300-000 |  |
| --- | --- |
| ITEM | QUANTIDADE |
| 02 | 6 (seis) |
| 04 | 1 (um) |

LOTE II

| EDIFÍCIO-SEDE Rua do Carmo nº 27 - Centro - Rio de Janeiro |  |
| --- | --- |
| ITEM | QUANTIDADE |
| 01 | 3 (três) |
| 02 | 1 (um) |